ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа силового масляного трансформатора

КТП №35

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип трансформатора |  |  |  |  | ТМГ21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  |  |  |  | 50 | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  |  |  |  | 630 | кВА |
| 1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) |  |  |  |  | 10 | кВ |
| 1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) |  |  |  |  | 0,4 | кВ |
| 1.6 Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в п. примечании) |  |  |  |  | ±5 | % |
| 1.7 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) |  |  |  |  | 5,5 | % |
| 1.8 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  |  | 1030 | Вт |
| 1.9 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  |  | 7450 | Вт |
| 1.10 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) |  |  |  |  | У/Ун-0 |  |
| 1.11 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |  |  |  | У1 |  |
| 1.12 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) |  |  |  |  | IP00 |  |
| 1.13 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |  |  |  |  |  |  |
| длина | 1520 | мм ширина | 1000 | мм высота | 1435 | мм |
| 1.14 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) |  |  |  |  | 1700 | кг |
| 1.15 Конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О: Пьянков А.С.

Тел.: 68-87-30

Ярославская область, г. Любим, ул. Октябрьская, д 54.

Согласовано:

| Начальник ПТО | Князев Д.А. |
| --- | --- |
| Начальник Любимского участка | Сафонов А.Д. |